KRETINGOS  RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA SALANTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS

PATVIRTINTA

Salantų PSPC viešųjų pirkimo komisijos

2014 m. balandžio  7 d. protokolu  Nr. 9

VĖDINIMO ĮRENGINIO IR ŠILDYMO SEKCIJOS SU SUMONTAVIMO IR PRIJUNGIMO DARBAIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1 lentelė. Bendroji informacija

| Užsakovas (statytojas): | Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras |
| --- | --- |
| Objekto pavadinimas: | Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro patalpų remontas, unik. Nr. 5698-5003-5024 (II etapo darbai) |
| Statinio kategorija: | Ypatingas statinys |
| Statybos rūšis: | Paprastasis remontas |

2 lentelė.  Darbų apimtis

| Vėdinimo sistemos AHU-1 įrengimo darbai (II etapo darbai) | Žymuo (tipas, markė arba tech. spec. žymuo) | Mato vnt. | Kiekis | Įrenginių techninės savybės |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekuperatorius su plokšteliniu šilumokaičiu | TS 4.1 | Vnt. | 1 | Oro tiekimo- ištraukimo rekuperacinis įrenginys su plokšteliniu šilumokaičiu η=65%, vandeniniu šildytuvu ir gamykliniu valdymo skydu Lpad= 5000 m3/h, Lištr= 3450 m3/h, dppad=190 Pa, dpšal=180 Pa, Qšild=26.70 kW, Tšild= 80-500 C. Ventiliatoriai su dažnio keitikliais, lanksčiomis jungtimis. Įrenginys komplektuojamas su gamykliniais triukšmo slopintuvais. Įrenginys turi būti surenkamas. | Įrenginys atitinkantis norminių dokumentų keliamiems reikalavimams: HN 47:2011 "Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" ir kitiems techninio projekto aiškinamajame rašte nurodytiems norminių dokumentų ir taisyklių reikalavimams; CE ženklo deklaracijos kopija (patvirtinta tiekėjo antspaudu ir atsakingo asmens parašu); Techninis pasas ar lygiavertis dokumentas bei naudojimo instrukcija lietuvių ir originalo kalba |
| Ventkameros AHU- 1 šildymo sekcijos reguliavimo mazgas: |  |  |  |  |  |
| Cirkuliacinis siurblys 1.15 m3/h, 5.5 m | TS 3.1 | Vnt. | 1 |  |  |
| Trieigis vožtuvas su pavara Kvs= 6.3, DN20 | TS 3.7 | Vnt. | 1 |  |  |
| Rutulinis ventilis ø25 | TS 3.3 | Vnt. | 5 |  |  |
| Atbulinis vožtuvas ø25 | TS 3.6 | Vnt. | 1 |  |  |
| Atbulinis vožtuvas ø15 | TS 3.6 | Vnt. | 1 |  |  |
| Grubaus valymo filtras ø25 | TS 3.5 | Vnt. | 1 |  |  |
| Balansinis ventilis ø15 | TS 3.4 | Vnt. | 1 |  |  |
| Balansinis ventilis ø25 | TS 3.4 | Vnt. | 1 |  |  |
| Manometras su trieigiu čiaupu ø100, 0- 6 bar | TS 3.10 | Vnt. | 2 |  |  |
| Parodantis termometras 0-1200C | TS 3.11 | Vnt. | 3 |  |  |
| Išleidimo ventilis su akle ø15 | TS 3.3 | Vnt. | 1 |  |  |

Kitos sąlygos:

1. Perkami 2 etapo remonto darbai numatyti techniniame projekte (žr. Šildymas vėdinimas, priedas Nr. 5): yra perkamas vėdinimo įrenginys su pagalbine įranga kartu su sumontavimo ir pajungimo į vėdinimo sistemą darbais.

2. Visos vėdinimo vėdinimo sistemos dalys (nurodytos techniniame projekte), išskyrus rekuperatorių ir šildymo sekcijos reguliavimo mazagą, yra sumontuotos.

3. Darbų atlikimo vieta:  Salantų PSPC patalpose rūsyje (S. Nėries g. 13A, LT-97315 Salantai, Kretingos r. (pastato unikalus Nr. 5698-5003-5024).

4. Darbų atlikimo terminas– 60 (šešiasdešimt) dienų nuo darbų pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, neilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų terminui, darbų termino pratęsimo sąlygos detaliau aptariamos pirkimo sąlygų 4 priedo „Rangos sutartis“ 5.1 ir 5.2 punktuose.

5. Remonto darbai turi būti atlikti pagal charakteristikas, kurios nurodytos techniniame projekte, orientaciniuose darbų žiniaraščiuose (priedas Nr. 5), rekuperatoriui su visa papildoma įranga suteikiama ne trumpesnė kaip 1 metų garantija.

6. Tiekėjai gali siūlyti lygiavertes arba geresnių techninių charakteristikų medžiagas, nurodytas techniniame projekte.

7. Visi darbų kiekiai yra orientaciniai. Tiekėjai yra kviečiami apžiūrėti jau sumontuotą vėdinimo sistemą bei patalpą, kurioje numatoma sumontuoti vėdinimo įrenginį, kad galėtų įvertinti situaciją, numatyti tikslius medžiagų/įrangos kiekius ir pagal juos nustatyti fiksuotą remonto darbų kainą. Apžiūros laiką tiekėjai derina su Salantų PSPC kontaktiniu asmeniu Loreta Drungiliene, tel. 8 610 18147, faks.(8-445) 58 242, el. p. loreta.drungiliene@salantupspc.

8. Tiekėjas savo atsakomybe ir jėgomis rekuperatorių su visa papildoma įranga pristato, sumontuoja ir prijungia prie ortakių sistemos užsakovo nurodytoje patalpoje  (S. Nėries g. 13A, LT-97315 Salantai, Kretingos r. (pastato unikalus Nr.: 5698-5003-5024), išbando įrenginį ir užsakovui pateikia išbandymo protokolą.